МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ВОРОНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ  ВОРОНОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.05.2015                                                                                                                                 № 69

с. Вороново   Кожевниковского района   Томской области

Об утверждении схемы теплоснабжения

Вороновского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Уставом «муниципального образования» Вороновское сельское поселение,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить схему теплоснабжения Вороновского сельского поселения, согласно приложению.

2. Схема теплоснабжения Вороновского сельского поселения разработана сроком на 15 лет.

3. Опубликовать настоящее постановление, схему теплоснабжения в установленном порядке и разместить на официальном сайте Вороновского сельского поселения в сети Интернет по адресу: http://www. voronovo.tom.ru.

4. Настоящее постановление вступает в законную силу после его официального опубликования.

5. Контроль исполнения настоящего постановления  оставляю за собой.

Глава поселения                                                                                                  С.Н. Прокопенко

О.А. Гетц

(838244) 31-169

В дело № 02 – 04

___________ Н.А. Теущакова

«___»_______ 2015 г.

Приложение

Утверждено постановлением

Главы Вороновского сельского поселения от 05.05.2015 № 69

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ВОРОНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

1. Общие положения

Основанием для разработки схемы теплоснабжения Вороновского сельского поселения является:

- Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О  теплоснабжении»;

- постановление Правительства РФ от 22.02.2012 г. N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения"

- Долгосрочная целевая Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Вороновского сельского поселения на 2011-2015 годы»;

- Генеральный план Вороновского сельского поселения;

- схема теплоснабжения Вороновского сельского поселения разработана сроком                 на 15 лет.

2. Основные цели и задачи схемы теплоснабжения

Схема теплоснабжения поселения разрабатывается в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.

Схема теплоснабжения сельского поселения представляет документ, в котором обосновывается необходимость и экономическая целесообразность проектирования и строительства новых, расширения и реконструкции существующих источников тепловой энергии, средств их эксплуатации и управления с целью обеспечения энергетической безопасности, развития экономики поселения и надежности теплоснабжения потребителей.

Основными задачами при разработке схемы теплоснабжения  сельского поселения являются:

- Обследование системы теплоснабжения  и анализ существующей ситуации в теплоснабжении сельского поселения.

- Выявление дефицита тепловой мощности и формирование вариантов развития системы теплоснабжения для ликвидации данного дефицита.

- Выбор оптимального варианта развития теплоснабжения и основные рекомендации по развитию системы теплоснабжения сельского поселения.

3. Общая характеристика сельского поселения

Вороновское сельское поселение расположено на северо-востоке Кожевниковского района Томской области. Площадь поселения 57694 га, численность населения 2330 человек, в состав Вороновского сельского поселения входят семь населённых пунктов –                д. Красный Яр, с. Вороново, д. Екимово, д.. Еловка, с. Осиновка, д. Волкодаевка,                д. Каштаково. Климат умеренно-континентальный, характеризующийся избыточным увлажнением, с нежарким коротким летом и умеренно холодной  зимой. Самым теплым месяцем является июль, средняя температура которого колеблется в пределах 17,8о-21,9°С. Средняя многолетняя температура зимы (январь) составляет (-) 18,5о-(-) 22,3°С. Число дней с отрицательной температурой во все часы суток – 93.

Общая площадь жилищного фонда составляет – 47,5 тыс. кв. м, в том числе с централизованным отоплением 13,0 тыс. кв.м.

4. Графическая часть схемы теплоснабжения

5. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

Основная часть многоквартирного жилого фонда, двухквартирные жилые дома, некоторые производственные и коммунально-бытовые предприятия подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и тепловых сетей. Ресурсоснабжающей организацией в с. Вороново является ООО «Служба тепловой энергии» и КР МУН «Комремстройхоз», в с. Осиновка КР МУН «Комремстройхоз». На территории муниципального образования Вороновское сельское поселение расположены 5 котельных работающих на каменном угле.

Индивидуальная жилая застройка и часть мелких общественных и коммунально-бытовых потребителей, оборудованы печами на твердом топливе.

Температурный график определяет режим работы тепловых сетей. По данным температурного графика определяется температура подающей и обратной воды в тепловых сетях, а также в абонентском вводе в зависимости от наружной температуры.

| График качественного регулирования температуры воды в системах отопления при различных расчетных и текущих температурах наружного воздуха |  |  |
| --- | --- | --- |
| Температура наружного воздуха, °с | Температура, t°C |  |
|  | подающей линии | обратной линии |
| +8 | 39,7 | 34,7 |
| +7 | 41,1 | 35,7 |
| +6 | 42,4 | 36,6 |
| +5 | 43,7 | 37,5 |
| +4 | 45,1 | 38,4 |
| +3 | 46,3 | 39,2 |
| +2 | 47,6 | 40,1 |
| +1 | 48,9 | 41 |
| 0 | 50,1 | 41,8 |
| -1 | 51,4 | 42,7 |
| -2 | 52,6 | 43,4 |
| -3 | 53,8 | 44,2 |
| -4 | 55 | 45 |
| -5 | 56,3 | 45,9 |
| -6 | 57,4 | 46,6 |
| -7 | 58,6 | 47,4 |
| -8 | 59,8 | 48,1 |
| -9 | 61 | 48,9 |
| -10 | 62,1 | 49,6 |
| -11 | 63,3 | 50,4 |
| -12 | 64,4 | 51,1 |
| -13 | 65,6 | 51,9 |
| -14 | 66,8 | 52,6 |
| -15 | 67,9 | 53,3 |
| -16 | 69 | 54 |
| -17 | 70,2 | 54,8 |
| -18 | 71,3 | 55,5 |
| -19 | 72,4 | 56,2 |
| -20 | 73,5 | 56,8 |
| -21 | 74,6 | 57,5 |
| -22 | 75,7 | 58,2 |
| -23 | 76,9 | 59 |
| -24 | 77,9 | 59,6 |
| -25 | 79 | 60,3 |
| -26 | 80,1 | 60,9 |
| -27 | 81 | 62 |
| -28 | 82,3 | 62,3 |
| -29 | 83,4 | 63 |
| -30 | 84,4 | 63,6 |
| -31 | 85,5 | 64,3 |
| -32 | 86,6 | 64,9 |
| -33 | 87,6 | 65,5 |
| -34 | 88,7 | 66,2 |
| -35 | 89,8 | 66,9 |
| -36 | 90,8 | 67,5 |
| -37 | 91,9 | 68,2 |
| -38 | 92,9 | 68,7 |
| -39 | 93,9 | 69,3 |
| -40 | 95 | 70 |

При гидравлическом расчете решаются следующие задачи:

1) определение диаметров трубопроводов;

2) определение падения давления-напора;

3) определение действующего давления в различных точках теплосети;

4) определение допустимых показателей давления в трубопроводах при различных режимах работы и состояниях теплосети.

При проектировании и в эксплуатационной практике для учета взаимного влияния геодезического профиля района, высоты абонентских систем, действующих напоров в тепловой сети широко пользуются пьезометрическими графиками.

Отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) в течение отопительного сезона за последние 5 лет не наблюдалось.

6. Процедуры диагностики состояния тепловых сетей:

- Метод акустической эмиссии - метод, проверенный в мировой практике и позволяющий точно определять местоположение дефектов стального трубопровода, находящегося под изменяемым давлением, но по условиям применения на действующих ТС имеет ограниченную область использования.

- Метод магнитной памяти металла - метод хорош для выявления участков с повышенным напряжением металла при непосредственном контакте с трубопроводом ТС. Используется там, где можно прокатывать каретку по голому металлу трубы, этим обусловлена и ограниченность его применения.

- Метод наземного тепловизионного обследования с помощью тепловизора - при доступной поверхности трассы, желательно с однородным покрытием, наличием точной исполнительной документации, с применением специального программного обеспечения, может очень хорошо показывать состояние обследуемого участка. По вышеназванным условиям применение возможно только на 10% старых прокладок. В некоторых случаях метод эффективен для поиска утечек.

- Тепловая аэросъемка в ИК - диапазоне - метод очень эффективен для планирования ремонтов и выявления участков с повышенными тепловыми потерями. Съемку необходимо проводить осенью (октябрь-ноябрь), когда система отопления работает, но снега на земле нет.

- Метод акустической диагностики - используются корреляторы усовершенствованной конструкции. Метод новый и пробные применения на тепловых сетях не дали однозначных результатов. Но метод имеет перспективу как информационная составляющая в комплексе методов мониторинга состояния действующих теплопроводов, он хорошо вписывается в процесс эксплуатации и конструктивные особенности прокладок ТС.

- Опрессовка на прочность повышенным давлением - метод применялся и был разработан с целью выявления ослабленных мест трубопровода в ремонтный период и исключения появления повреждений в отопительный период. Он имел долгий период освоения и внедрения, но в настоящее время в среднем стабильно показывает эффективность 93-94%. То есть 94% повреждений выявляется в ремонтный период и только 6% уходит на период отопления. С применением комплексной оперативной системы сбора и анализа данных о состоянии теплопроводов, опрессовку стало возможным рассматривать, как метод диагностики и планирования ремонтов, перекладок ТС.

- Метод магнитной томографии металла теплопроводов с поверхности земли - метод имеет мало статистики и пока трудно, сказать о его эффективности в условиях сельского поселения.

В действующих условиях и с учетом финансового положения, ресурсоснабжающие организации проводят работы по поддержанию надежности тепловых сетей на основании метода - опрессовка повышенным давлением.

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии и расчет тепловых потерь в связи с отсутствием приборов учета производится на основании приказа Минэнерго от 30.12.2008 г № 325 «Об организации в Минэнерго РФ работы по утверждению нормативов технологических потерь при передачи тепловой энергии».

7. Предложения реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей

Важнейшими направлениями работы в сфере теплоснабжения должны стать:

- гидравлический расчет и регулировка тепловых сетей

Для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения необходимо провести гидравлический расчет контуров тепловых сетей источников теплоснабжения. Данная мера позволит решить такие задачи как, определение диаметра труб по заданным расходам теплоносителя и отсутствие перепадов давления по всей сети или отдельных участках.

- замена изношенных теплотрасс и восстановление изоляции

Средний износ трубопроводов теплосетей в поселении составляет 80%. Для решения данной задачи необходима модернизация тепловых сетей, замена ветхих стальных труб теплотрасс на трубы в пенополиуретановой изоляции. Всего в Вороновском сельском поселении протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет 2465,6 метров, прокладка теплотрасс, осуществлена преимущественно подземным способом. Изношенность стальных труб является причиной неполной допоставки тепла потребителям.

- создание комплексной системы учета тепловой энергии

Для создания комплексной системы учета тепловой энергии необходимо, наличие условий стимулирующих коммунальные предприятия устанавливать групповые приборы  учета на многоквартирные дома. Учет и регистрация отпуска и потребления тепловой энергии необходим, не только для взаимных финансовых расчетов, между потребителем и ресурсоснабжающей организацией, но и для контроля за тепло - гидравлическими режимами работы системы теплоснабжения.

- организация водоподготовительных мероприятий

При работе на жесткой воде идет процесс интенсивного накипиобразования на поверхностях нагревательных элементов, в результате чего котельные выдают в тепловые сети низкопотенциальное тепло. Образование накипи на поверхностях нагрева приводит к частым пережогам труб и выходу из строя котлов. Так же правилами устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов предписывается оборудование котлов водоподготовительными установками для обработки воды, до ее поподания в котел. Выполнение данного требования является необходимым требованием для надежной работы котлов.

В дальнейшем следует рассмотреть необходимость монтажа водоподготовительных установок, на всех существующих угольных котельных.

8. Анализ перспектив на потребление тепловой мощности и тепловой энергии на цели теплоснабжения в административных границах поселения

На сегодняшний день в Вороновском сельском поселении многоквартирный жилищный фонд сформирован на 25 %. Застройщики индивидуального жилищного фонда использует автономные источники теплоснабжения. В связи с этим потребность в строительстве новых тепловых сетей, с целью обеспечения прироста тепловой нагрузки в существующих зонах действия источников теплоснабжения, для целей отопления, незначительна.

К перспективным направлениям можно отнести, источники тепловой энергии для индивидуальных жилых домов.

Основная часть индивидуального жилищного фонда (оборудована отопительными печами, работающими на твердом топливе (уголь и дрова).

Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче, так как нет внешних систем транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству.

На основании данных сайтов компаний производителей оборудования, технических паспортов устройств характеристика индивидуальных теплогенерирующих установок имеет следующий вид:

| Вид топлива | Средний КПД теплогенерирующих установок | Теплотворная способность топлива, Гкал/ед. |
| --- | --- | --- |
| Уголь каменный, т | 0,72 | 4,90 |
| Дрова | 0,68 | 2,00 |

9. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа

В перспективе Администрация Вороновского сельского поселения не планирует увеличить показатели спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения.

10. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

Тепловая мощность котельной, находящаяся в аренде у ООО «Служба тепловой энергии», расположенная по адресу: с. Вороново, ул. Карла Маркса, 48А (установленная мощность составляет 1мВТ (2 котла по 0,5 мВТ). В настоящее время используется на 75%. Резерв мощности позволяет покрыть все перспективы роста потребности жилья в тепле на данной территории поселения.

11. Перспективные балансы теплоносителя

Используется мощность котельной 0,75 мВТ в час, в перспективе возможно использовать еще 0,25 мВТ.

12. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

Тепломеханическая котельная соответствует современным требованиям. В перспективе необходима замена домовой трубы и газо-воздушного тракта.

13. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

Тепловые сети, расположенные на территории муниципального образования Вороновское сельское поселение требуют полной замены. Длина теплосетей составляет 2465,6 кв.м. Срок физической эксплуатации истек и составляет 80%.

14. Перспективные топливные балансы

На данный момент котельная, расположенная по адресу: с. Вороново, ул. Уткина, 17 потребляет 667 тонн угля в год, котельная, находящаяся в собственности муниципального образования Вороновское сельское поселение передана в аренду                   ООО «Служба тепловой энергии» расположенная по адресу: с. Вороново, ул. Карла Маркса, 48А потребляет 213 тонн угля в год.

15. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Сегодня потребность инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение огромна. Для ремонта котельной и реконструкции теплосетей необходимо привлечение инвестиционных средств, путем заключения концессионного соглашения с эксплуатирующей организацией.

16. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)

На сегодняшний день муниципальное образование Вороновское сельское поселение обслуживают и обеспечивают теплом две теплоснабжающие организации                ООО «Служба тепловой энергии» (тариф за тепло без НДС составляет 1778,90 руб./Гкал               в месяц), и КРМУН «Комремстройхоз» (тариф за тепло без НДС составляет 4827,31 руб./Гкал в месяц). Администрацией Вороновского сельского поселения решения об определении единой теплоснабжающей организации (организаций) не принималисть.

17. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии не целесообразно, в связи с тем, что отдаленность отапливаемых объектов связана с большими тепловыми потерями в объединяющих ветках теплосетей.

18. Решения по бесхозяйным тепловым сетям

На территории муниципального образования Вороновское сельское поселение бесхозяйные тепловые сети отсутствуют.